铜仁市万山区人民医院设施设备维保
运维方案

一、运维方案
1.1 项目概况 

铜仁市万山区人民医院始建于1966年，最初命名为万山特区卫生院，1973年正式命名为万山特区人民医院，2005年与贵州汞矿职工医院合并，重新组建为万山特区人民医院。2011年，铜仁撤地建市后更名为铜仁市万山区人民医院，2021年9月，顺利通过二级甲等综合医院复审，是一所集医疗、预防、保健、康复、教学为一体的全区唯一一家二级甲等综合性医院。是铜仁市职工医保和万山区、碧江区城乡居民医保定点医疗机构，民政、残联救助定点机构，铜仁市企业职工健康体检和驾驶员体检定点医疗机构。 

   医院位于铜仁市万山区谢桥莲花大道192号，全院占地面积32682.77㎡，建筑面积63704.08㎡，共有四栋大楼，13层外科大楼、5层门诊大楼、9层内科大楼、4层急诊急救综合大楼。编制床位492张，实际开放床位548张。医院现有职工633人，其中高级职称67人（含外聘专家3人），中级职称228人，研究生学历4人。设有骨科、泌尿外科、妇产科、急诊科、感染科、儿科、重症医学科、精神科、中医康复科等19个临床科室。有影像科、超声科、检验科、病理科等10个医技医辅科室。 

医院秉承“传承、厚德、求实、创新”的院训精神，大力发扬“大仁大义”的医院文化，立足“大门诊、小住院”和让区域内百姓“少生病、少住院、看得起病、住得起院”的办院理念；努力完成城镇医院向城市医院转变，打造“一切以病人为中心，一切为了病人”的服务理念，努力建成一流的信息化现代医院。 

1.2 运维服务目标及服务内容 

1.2.1 服务目标

保障硬件的稳定性和可靠性； 

保障硬件的安全性和可恢复性； 

故障的及时响应与修复； 

硬件设备的维修及续保服务； 

医院人员的技术培训服务； 

1.2.2 服务内容 

全院信息系统服务器、数据库及存储运维； 

全院网络系统运维（含但不限于接入交换机、汇聚交换机等网络设备）;

全院电话系统设备运维； 

全院安全防范系统设备运维； 

信息中心机房配电系统运维； 

信息中心机房空调系统运维； 

各级单位技术服务支持；

1.3 运维人员组织架构 

1.3.1 运维组织结构介绍 
我公司将在此运维项目中投入业务水平高、技术能力强的运维人员和质量控制人员，采用严格规范的运维管理模式，进行全方位管理。 

为了进一步确保运维项目的进度与质量，我公司在项目运维阶段、质量管理、技术文档 等方面进行严密规范的部署。 

公司的运维队伍组成包括： 

运维项目总负责人； 

运维管理委员会（项目经理、甲方代表等相关领导）； 

运维驻点服务小组；

备品备件供应小组； 

文档管理小组；

我公司派遣一名驻场工程师，必须是具有计算机及网络相关专业的专业技术人员，或具有丰富计算机及网络相关工作经验，正常作息时间（信息科上班时间一致），全年7*24 小时待命，在接到故障报修或技术服务要求后在15分钟内响应，1小时内赶到故障现场进行现场技术服务；节假日期间安排工程师远程值班，如远程不能处理，需1小时内到现场处理。 
1.3.2运维成员职责 

项目经理职责： 

项目经理受公司总经理任命和委托，全权负责运维项目合同的各项条款的履行。对运维项目的优质、高效、安全负全责。 

驻点工程师职责: 

1、负责对现场软硬件设备相关的事件进行处理和解决。 

2、负责对现场软硬件设备提供日常性能和运行状况监控，对故障进行分析处理及建立完善预警机制。 

3、 负责保障机房服务器正常运行，遵循用户的安全保障管理要求。 

4、 接受用户对服务器维护事件的督办、检查，协助服务台完成对用户意见进行回访和事件统计、分析。对服务过程和反馈的意见进行改进，同时接受服务台的绩效考评工作。 

5、 及时提供现场软、硬件设备及服务器运行和问题处理情况，并向用户负责，并按周、月、季、年提交运维运维服务工作进度总结和计划。 

6、 负责整理和归纳服务器日常维护知识库。 

7、 负责整理和提交服务器运维过程资料和相关配套维护文档。

备品备件管理员职责： 

1、组织实施备品备件的订购、运输及入库工作 

2、负责汇总待料备件，及时采购或调拨，并主动向项目经理说明待料原因、追踪处理。

1.4 运维服务标准和规范 

GB50311《综合布线系统工程设计规范》GB50312《综合布线系统工程验收规范》 

GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》GB/T12357《通信用多模光纤》 

GB/T15629《信息技术系统间远程通信和信息交换局域网和城域网》GB/T21050《信息安全技术网络交换机安全技术要求》 

GB/T21061《国家电子政务网络技术和运行管理规范》YD5214-201X《无线局域网工程设计规范》 

GB15629. 11-2003《无线局域网媒体访问控制和物理层规范》 

GB/T 22239-2019 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》

GB/T 25070-2019 《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》

GB/T 28448-2019 《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》

GB/T 22240-2020 《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》

GB/T 28449-2018 《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》

1.5 信息系统服务器、数据库及存储运维 

全院信息化系统包含信息中心机房内部虚拟化平台、监控设备、动环监控、停车场系统数据库及磁盘阵列等设备的运维维护维修工作（不含医院生产业务系统及数据库）。
1.5.1 软件系统运维服务 

1.5.1.1 操作系统维护 
我公司针对本部信息网络系统运维委外服务项目的操作系统，操作系统维护内容如下: 

> 监视CPU及内存的使用率 

> 维护系统注册表 

> 经常性地备份系统注册表 

> 使用防系统死机工具维护系统稳定 

> 病毒管理软件及病毒库更新 

> 优化操作系统本身 

> 定期查看系统日志 

1.5.1.2 系统诊断优化 

我公司针对本部信息网络系统运维委外服务项目的操作系统，系统优化诊断内容如下: 

> 定期对磁盘进行碎片整理和磁盘文件扫描 

> 使用辅助工具优化系统 

> 清理system 路径下的无用的dll文件 

> 使用在线病毒检测工具防止病毒入侵

> 系统安全优化 
1.5.1.3 操作系统软件版本及补丁管理 

补丁管理过程通过规范补丁的获取、审批、测试、实施的流程，来封堵安全漏洞，消除安全隐患，提高信息系统的安全性。 

补丁获取 
运维团队人员及时跟踪系统补丁和漏洞发布情况，及时获取系统补丁。

补丁评审
根据获取的补丁和漏洞信息情况，提交补丁请求单，并组织运维团队相关人员评审是否 需要对操作系统进行补丁；评审通过后，获取需要及时更新的补丁。补丁应从安全可靠途径获取。

补丁测试
补丁在安装之前需在测试环境中进行测试，以保证获取的补丁信息对现有环境兼容性和可用性： 

> 运维人员在测试环境中对操作系统更新补丁； 

> 测试人员对业务进行测试，测试过程和测试结果要保留记录备查； 

> 测试没有通过的补丁不得在生产系统中加载。 

对于不具备测试条件的补丁加载，我公司将制定并提交加载过程风险规避方案，确保加载不成功时的系统恢复。 

补丁发布
根据需要在不影响生产、业务的前提下及时进行补丁安装，补丁发布流程规范应遵循以下步骤实施： 

> 选一台生产服务器进行补丁实施，并重启服务器以验证补丁实施是否成功； 

> 由测试人员确认对生产业务无影响； 

> 在测试人员确认无影响后，方可对同类服务器进行补丁实施。 

版本记录 
1.5.2 服务器及存储配置调整 

我公司服务于本部信息网络系统运维委外服务项目，根据用户需求,在系统允许情况下, 及时对服务器及存储的配置进行调整。 

如需进行设备组件或者系统设置配置调整时，在不影响系统正常运作的情况下，我公司服务人员将根据用户需求进行设备组件添加、更换，并将配置调整情况进行登记，包括：组件型号、调整前后参数选项、权限情况、配置人员、调整情况等。 

1.5.3存储数据安全保护 
存储数据安全保护的目标是：保护机密的数据、确保数据的完整性、防止数据被破坏或丢失。我公司将针对一下几个方面来保证存储数据的安全。 

数据异常备份 

> 基于磁盘阵列，通过软件的复制模块，实现磁盘阵列之间的数据复制，这种方式适用于在复制的两端具有相同的磁盘阵列； 

> 基于主机方式，这种方式与磁盘阵列无关； 

> 基于存储管理平台，它与主机和磁盘阵列均无关。 

独立磁盘冗余阵列
> RAID（独立磁盘冗余阵列）可以减少磁盘部件的损坏； 

> RAID 系统使用许多小容量磁盘驱动器来存储大量数据，并且使可靠性和冗余度得到增强； 

> 所有的 RAID 系统共同的特点是“热交换”能力：用户可以取出一个存在缺陷的驱动器，并插入一个新的予以更换。对大多数类型的 RAID 来说，不必中断服务器或 系统，就可以自动重建某个出现故障的磁盘上的数据。

镜像
数据镜像就是保留两个或两个以上在线数据的拷贝。以两个镜像磁盘为例，所有写操作在两个独立的磁盘上同时进行；当两个磁盘都正常工作时，数据可以从任一磁盘读取；如果一个磁盘失效，则数据还可以从另外的一个正常工作的磁盘读出。 

远程镜像根据采用的写协议不同可划分为两种方式：同步镜像和异步镜像。 

本地设备遇到不可恢复的硬件毁坏时，仍可以启动异地与此相同环境和内容的镜像设备, 以保证服务不间断。
快照
快照可以是其所表示的数据的一个副本，也可以是数据的一个复制品。快照可以迅速恢复遭破坏的数据，减少宕机损失。 

快照的作用主要是能够进行在线数据备份与恢复。当存储设备发生应用故障或者文件损坏时可以进行快速的数据恢复，将数据恢复某个可用的时间点的状态。 

瞬时备份：在不产生备份窗口的情况下，可以帮助客户创建一致性的磁盘快照，每个磁盘快照都可以认为是一次对数据的全备份 

快速恢复：用户可以依据存储管理员的定制，定时自动创建快照，通过磁盘差异回退，快速回滚到指定的时间点上来。通过这种回滚在很短的时间内可以完成。 

1.5.4信息系统中间件维护 

中间件管理是指对 BEA Weblogic、照等中间件的日常维护管理和监控工作，提高对中间件平台事件的分析解决能力，确保中间件平台持续稳定运行。 

> 执行线程：监控WebLogic 配置执行线程的空闲数量。 

> JVM 内存：JVM 内存曲线正常，能够及时的进行内存空间回收。 

> JDBC 连接池：连接池的初始容量和最大容量应该设置为相等，并且至少等于执行 线程的数量，以避免在运行过程中创建数据库连接所带来的性能消耗。 

> 检查WEBLOG 日志文件是否有异常报错 

> 如果有WEBLOG 集群配置，需要检查集群的配置是否正常。 
1.6 硬件设备运维服务 
1.6.1硬件设备安全巡检（周） 
我公司承诺提供至少每周度一次的安全巡检服务，巡检内容主要包括： 

数据通信设备
路由器、交换机、无线网桥、网络加速器、光纤收发器、协议转换器等常用数据通信设备。

网络安全设备
防火墙、VPN 设备、上网行为管理、网络流量控制、入侵检测、入侵防御、负载均衡、隔离网闸等网络安全防护设备。

服务器及存储
服务器、存储、相关系统软硬件。 

UPS 电源系统 
UPS 主机、电池、逆变电源等供电系统。

监控系统
摄像头、硬盘录像机、监视器、矩阵、视频编解码器、管理系统等监控运转设备。

机房专用设备 
机房检测设备、机房空调、灭火系统等机房专用设备巡检检查范围主要包括以下方面： 
> 设备硬件信息 
设备名称、设备品牌、设备型号、设备放置点、设备性能参数、设备配置说明、设备内 存大小、电源类型、电源内置/外置、电源数量、设备序列号、设备购买时间、设备保修状 态、过保日期、设备备件状况、设备标签程度 

> 设备硬件运行状态信息 
设备外观完整度、指示灯状态、供电电压、电源内风扇灰尘度、机器散热风扇灰尘度、 机器内灰尘度、风扇运行状况、板卡运行状态、模块运行状态 

> 设备外围情况 
网络层次位置、接入带宽、下联带宽、接入类型、线缆种类、线缆数量、线缆完整度、 线缆连接端说明、机柜标识、机柜内位置（第几U）、供电接入点说明 

1.6.2 设备卫生清扫 

我公司将根据机房的具体情况设定合理的除尘周期，并按照机房内部、机房外部、机房设备内部三部分进行分别清洁。通常，每三天清理机房内部卫生，每半月进行一次彻底清洁；每天清洁机房外部；每周检查设备吸附尘土情况，对有必要清洁的设备每月进行一次清洁。清洁重点部分要点包括： 主板除尘、板卡表面的灰尘清理、风扇的清扫、机箱表面清扫、电源清洁等。 

1.7 故障服务器等设备紧急备件支撑 

我公司建立备品备件仓库能够及时的进行备品备件更换及维护。 
1.8 硬件设备原厂认证工程师技术支持 

我公司派遣一名驻场工程师，必须是具有计算机及网络相关专业的专业技术人员，或具有丰富计算机及网络相关工作经验，正常作息时间（与信息科上班时间一致），全年7*24 小时待命，在接到故障报修或技术服务要求后在15分钟内响应，1小时内赶到故障现场进行现场技术服务；节假日期间安排工程师远程值班，如远程不能处理，需1小时内到现场处理。 

硬件设备原厂认证工程师技术支持。

1.9 数据库运维服务 

我公司对信息网络系统运维委外服务项目进行数据库备份及性能调优，主要包括配合软件厂家: 信息系统数据库系统定期巡检、性能调优、数据备份及恢复测试。 

1.10 按月对信息系统数据库进行巡检。 
我公司将对信息系统数据库提供每月度一次的安全巡检。 

> 检查实例状态 

> 检查第三方备份软件当日数据库备份是否正常执行 

> 检查当前会话数与进程数 

> 检查数据文件、控制文件、日志文件、归档日志 

> 检查表空间的使用情况 

> 检查告警日志文件和trace 文件 

> 数据库性能诊断 

> 安全性检查 

> 各缓冲池配置 

> 回滚段状态 
1.11 数据库系统优化

> 数据库结构定义灵活，可方便地增加数据库记录数据项 

> 数据库系统数据存取迅速，保证系统的实时性； 

> 数据库系统应有完整的安全性设计，包括：用户授权方案、备份恢复管理方案、数据保密方案； 

> 提供完整的数据字典及其管理方案； 

> 采用实时、时段、日、旬、月分级存储管理策略。 

> 提供完整的数据字典及其管理方案。 
1.12 数据库系统运行状况全面诊断 
> 全面诊断内容包括包括结构与部署、共享池、会话数、碎片、空间使用情况、I/O 等 

> 我公司将向公司提供调优方案并实施。 

1.13 数据库备份方案及数据灾难恢复演习 
我公司将根据信息系统数据增长情况，制定数据库备份方案。并对数据库模拟数据灾难恢复演习，用以检测数据库的抗灾难性及预估数据恢复时间。
1.13.1数据库备份方案 
数据库备份和恢复技术是数据库系统维护工作中的重要技术，不论是开发测试环境的数据库，还是生产环境的数据库，建议都要进行备份，而且要确保备份文件可用。对于数据库系统来说，当发生故障甚至是灾难性的故障的时候，数据库备份就是最有效的最后一道防线。 对于数据库维护人员来说，备份与恢复技术的熟练运用，加之规范性的操作，是企业数据库系统正常运行的重要保障。 

数据库备份主要内容如下：

完整备份周期 

完整备份是指对整个数据库所有内容进行备份，因完整备份占用与数据库容量大小差不多的磁盘空间，并且随着容量不断增大，备份时间也会不断增长。 

b） 差异备份周期 

差异备份是指自上次完整备份之后所有发生变化的数据块的备份,每执行一次差异备份都会备份下这些数据块。因此在每次执行完数据库完整备份后差异备份的内容就会变小。因为差异备份包含的内容较小，因此备份频率可以高一些。随着数据块内容不断被更新或插入 删除新的记录，被修改的数据块会越来越多，当所有数据块都被修改过后，差异备份所包含 的内容就与完整备份是一样的。因此，应该定期对数据库进行完整备份，以减小每次差异备份的包含的数据块。 

1.13.2 数据灾难恢复演习 

数据备份的最终目的就是灾难恢复，当系统遭到攻击或因自然因素导致数据的破坏或丢失，灾难恢复可以最大程度恢复系统，保证系统的可用性。灾难恢复的前提是制定备份策略和恢复计划，灾难恢复操作通常可以分为 3 类:全盘恢复、个别文件恢复、重定向恢复。 

（二）个别文件恢复 

一般来说，个别文件恢复可能要比全盘恢复常见得多，利用网络备份系统的恢复功能, 我们很容易恢复受损的个别文件。只需浏览备份数据库或目录，找到该文件，触动恢复功能，软件将自动驱动存储设备，加载相应的存储媒体，然后恢复指定文件。 

（三）重定向恢复 

重定向恢复是将备份的文件恢复到另一个不同的位置或系统上去，而不是进行备份操作时它们当时所在的位置。重定向恢复可以是整个系统恢复，也可以是个别文件恢复。重定向恢复时需要慎重考虑，要确保系统或文件恢复后的可用性。 

数据正逐渐成为企业重要的信息资源和重要财富，为了防备数据丢失，我公司将做好详细的灾难恢复计划，同时还要定期进行灾难演练。每过一段时间，应进行一次灾难演习。可以利用淘汰的机器或多余的硬盘进行灾难模拟，以熟练灾难恢复的操作过程，并检验所生成的灾难恢复软盘和灾难恢复备份是否可靠。 

1.13.3 提供数据库定期维护及技术支持 

我公司将对信息系统数据库进行每月度一次的定期配合原软件厂商维护和技术支持，具体数据库运行维护监控的基本服务内容包括：
	序号 
	服务模块 
	内容描述 

	1 
	数据库全年7*24 电话支持服务 
	每周7天，每天24小时支持中心电话，电子邮件答询，以满足业务发展的需要。 

产品技术专家直接同客户对话，帮助解决客户提出的疑难问题。根据问题的严重程度,将优先解决客户认为是关键而紧急的任务。对客户提出的一般性问题进行技术咨询、指导。 

定期的客户管理报告，避免问题再度发生。 

	2 
	数据库产品现场服务响应 
	数据库宕机数据坏块 

影响业务不能进行的产品问题软件产品的更新及维护。 

	3 

 
	数据库产品系统健康检查 
	对系统的配置及运作框架提出建议，以帮助您得到一个更坚强可靠的运作环境 

降低系统潜在的风险，包括数据丢失、安全漏洞、系统崩溃、性能降低及资源紧张 

检查并分析系统日志及跟踪文件，发现并排除数据库系统错误隐患 

检查数据库系统是否需要应用最新的补丁集检查数据库空间的使用情况 

协助进行数据库空间的规划管理检查数据库备份的完整性 


1.13.4 数据备份管理 
为了保证信息系统的数据安全，使得在计算机系统失效或数据丢失时，能依靠备份尽快地恢复系统和数据，保护关键应用数据的安全，保证数据不丢失，特制定本方案。 

所有数据包括系统数据和业务数据，所涵盖的备份与恢复技术包括服务器热备和移动介质备份。对重要系统或重要数据应该及对数据进行备份，防止系统、数据的丢失，涉及数据 备份和恢复要由专人负责数据备份工作，并认真填写备份日志。 

每天至少进行一次数据备份，重要业务数据库每天至少一次完全备份和增量备份，并做好数据完整性和唯一性检查工作。 

计算机的备份系统和备份数据必须与原系统/数据拥有同样的密级，并严格遵守涉密信息的管理制度，如需要恢复数据库请填写详细的数据库恢复使用登记表，然后由负责人将数 据库恢复到指定的服务器。 

一旦发生数据丢失或数据破坏等情况，要由负责人员进行备份数据的恢复，以免造成不必要的麻烦或更大的损失。 

（1）全盘恢复应用在服务器发生意外灾难导致数据全部丢失、系统崩溃或是有计划的系统升级、系统重组等； 

（2）个别文件恢复用于恢复受损的个别文件，或者在全盘恢复之后追加增量备份的恢 复，以得

到最新的备份。 

备份数据应该严格管理，妥善保存，备份数据资料保管地点应有防火、防热、防潮、防 尘、防磁、防盗设施。 

1.14 虚拟机集群管理 
1.14.1虚拟机新增
一个虚拟机的群集组包含虚拟机，而该虚拟机的配置文件和磁盘在共享的存储中。

1.14.2 虚拟机备份 

虚拟机的配置文件和虚拟硬盘配置自动定期备份，以及定期测试恢复是相当重要的。

实现高于映像级备份的重复数据消除。 

对虚拟机内的SQL Server 或Exchange Server提供附加应用程序。

备份和恢复整个SQL Server、Exchange Server或所选数据库。

能够支持应用程序一致性备份。 

1.14.3 虚拟机迁移 
快速迁移 
一台虚拟机迁移到另一不同群集节点的最快的方式是通过一个快速迁移，从而为磁盘节省了虚拟机的运行内存状态，重新启动虚拟机并加载存储到一个新的节点以重新在一台新的主机上创建虚拟机的运行。此方法将导致虚拟机的停机中断，因此其并不常用。 

当执行一次快速迁移时，用户可以选择特定的节点迁移虚拟机，或者也可以选择最佳的节点。此选项将以最大量的可用内存把虚拟机迁移到该节点。因为这通常是主机资源的最重要的限制，故而简化了管理。 

实时迁移
实时迁移是将一台虚拟机迁移到其他节点或集群外的虚拟主机。而为了执行一次实时迁移，原始和新的主机都必须处于联机状态，他通过实时迁移网络发送数据。一次实时迁移递归地在主机和看上去就像是一个虚拟机克隆的结果之间复制虚拟机内存，但却是在新的主机一旦所有虚拟机都具有了一致的内存，群集将更新网络路由表，以便新传入的网络数据包重定向到新的虚拟机。最后，旧的虚拟机被破坏，因此在旧主机上使用的内存可以回收。一次实时迁移可以在群集节点、独立的虚拟主机、或任意节点和主机的组合之间进行。 

选择多台虚拟机，并在故障转移群集管理器中同时将它们进行实时迁移是可能的，而虚拟机将需要排队，迁移将基于优先级。我公司可为每台主机配置一个允许同时实时迁移的最大数量，通常在 4 到 8 之间，这取决于网络带宽和工作负载。如果数量太大，可以实际降低总的实时迁移的速度，因为处理器将花费太多的循环管理递归迁移过程。 

在将数据发送到网络之前，对数据进行压缩，使得实时迁移变得更快。当数据被新的群集节点收到时解压缩。

存储迁移
虚拟主机可迁移一台虚拟机的虚拟磁盘的存储位置，而不会造成虚拟机运行的停机中断。 将虚拟硬盘上的数据复制到另一个位置，然后重新定向未来的I。到新创建的磁盘。使用存储迁移，通过排出存储阵列执行SAN 维修，而不会让虚拟机离线。 

无论是虚拟机或是其磁盘都将被复制到新主机作为一个单一的操作，而不会发生虚拟机停机。这使用户可以在一个集群和一台独立主机之间，甚至两台独立主机之间迁移虚拟机。

1.15 网络系统维护 

1.15.1 网络故障排查 

故障主要分硬件故障和软件故障两种。

一、硬件故障 

硬件故障又分为以下几种： 

1、设备故障 

设备故障是指网络设备本身出现问题。如网线制作或使用中出现问题，造成网线不通。在一般硬件故障中，网线的问题占其中很大一部分。另外，网卡、集线器和交换机的接口甚至主板的插槽都有可能损坏造成网络不通。 

2、设备冲突 

设备冲突是困扰电脑用户的难题之一。电脑设备都是要占用某些系统资源的，如中断请求、I/O 地址等。网卡最容易与显卡、声卡等关键设备发生冲突，导致系统工作不正常。一般情况下，如果先安装显卡和网卡，再安装其他设备，发生网卡与其他设备冲突的可能性就小些。 

设备驱动问题 

设备驱动问题严格来说应该算是软件问题，不过由于驱动程序与硬件的关系比较大，所以也将其归纳为硬件问题，主要问题是出现不兼容的情况，如驱动程序、驱动程序与操作系统、驱动程序与主板BIOS 之间不兼容。 

二、软件设置故障 

除了硬件故障外，软件设置不正确也会导致局域网出现各种各样的故障。 

1、协议配置问题 

协议作为电脑之间通信的“语言"，如果没有所需的协议，协议绑定不正确，协议的具体设置不正确，如TCP/IP 协议中的IP 地址设置不正确，都是导致网络出现故障的原因。

2、安装相应的用户 

例如，在Windows 系统中，如果是对等网中的用户，只要使用系统默认的Microsoft 友好登录即可。但是如果用户需要登录Windows NT 域，就需要安装Microsoft 网络用户。 

3、网络标识的设置问题 

Windows 对等网和带有Windows NT 域的网络中，如果不正确设置用户电脑的网络标识，也会造成不能访问网络资源的问题。 

4、 网络应用中的其他故障 

上面所介绍的故障，一般都是因为疏忽或对系统情况了解不清造成的，因此比较容易避免。但是网络应用中的其他故障就不是很容易解决的。如网络通信阻塞、广播风暴以及网络 密集型应用程序造成的网络阻塞等。 

1.15.2 网络安全巡检（月） 
	编号
	巡检内容

	1
	硬件运行状态检查项目

	
	单板状态检查
	电源模块状态检查
	风扇状态检查

	
	整机指示灯状态检查
	机框防尘网检查
	机房温度、湿度检查

	
	设备地线检查
	
	

	 2
	                  软件运行情况检查项目

	
	设备运行情况检查
	网络报文分析
	设备对接运行状况检查

	
	路由运行情况检查
	

	3
	                   网络整体运行情况调查

	
	网络运行问题调查
	网络变更情况调查
	


我公司安排每月一次的网络安全巡检，对客户的设备及网络进行全面检查的服务项目，通过该服务可使客户获得设备运行的第一手资料，最大可能地发现存在的隐患，保障设备稳定运行。同时，信息技术服务公司将有针对性地提出预警及解决建议，使客户能够提早预防，最大限度降低运营风险。巡检内容包括以下方：

1.15.3 网络性能优化 
网络接入性能优化 

无线接入性能优化 

1.15.4 网络安全防护 
网络安全防护包括： 

防火墙控制 

病毒防杀技术 

访问权限设置 

文件加密技术 

1.15.5 运维审计系统日常运维 
运维审计系统日常运维主要包括： 

访问权限控制 

服务器密码管理 

会话同步监控 

异常行为告警 

操作行为记录 

会话过程重放 

历史记录查询 

综合审计报表 

1.15.6 终端入网认证系统维护 
终端入网认证系统维护包括： 

用户认证 

短信触发认证 

认证策略管理及弹出Portal 设定 

1.15.7 网络拓扑及设备台账整理等 
将对现有网络拓扑图及设备台账更新。

设备台账内容包括： 

设备名称；型号或规格；制造厂家；出厂年月与出厂序列号；安装年月或投入使用年月； 安装地点和使用部门；设备类别与资产编号；外形尺寸与重量；设备配套装置、附件与主要 参数；重要设备的资产价值额及其构成等。 
1.16 网络安全设备维护 
我公司将提供网络交换机、防火墙、入侵检测、漏洞扫描等网络安全设备的配置维护、 系统优化及故障处理服务； 
1.16.1 交换机 
交换机配置维护的主要内容： 

交换机配置文件的离线保存、注释、保密、有限访问，与运行配置同步等 

最新的稳定的ios 版本运行 

定期检查交换机的安全性 

交换机的物理访问权限 

保护管理接口的安全 

加强交换机端口的安全。 

将密码加密，并使用用户的方式登陆。 

使用静态VLAN 配置。 

使用访问控制列表。 

安全检查及安全日志存档。

1.16.2 防火墙 
防火墙配置文件备份及配置同步 

防火墙缺省配置。 

防火墙维护控制程序 

加固防火墙操作系统，并使用防火墙软件的最新稳定版本或补丁，确保补丁的来源可靠。 

对防火墙进行脆弱性评估/测试（随机和定期测试） 
1.16.3 入侵检测 
配置IDS 产品安全策略 

定期维护IDS 安全策略 

安全地配置装有IDS 的主机系统 

IDS 配置文件离线保存、注释、有限访问，并保持与运行配置同步

使用IDS 产品的最新稳定版本或补丁

保持IDS 产品的最新的签名数据库

定期检查IDS 产品自身的安全性，特别在改变重要配置之后 

对管理用户进行权限分级，并对用户进行鉴别

口令配置安全 

精确设置并维护IDS 时间（生产系统变更窗口） 

在发生报警时，能进行快速响应 

当非法入侵行为时，有相应的处理措施

1.16.4 漏洞扫描
1） 检测范围：所有服务器和用户计算机。 

2） 检测要求 

在不影响本部网络正常运行的前提下进行网络漏洞扫描。 

检查系统是否安装防病毒软件、防病毒软件的升级与运行情况、是否安装相应补丁程序、 系统是否存在弱口令、文件夹的非授权共享、是否开启不必要的服务等。 

3） 检测时间： 

每月对服务器区进行 2 次扫描，分别为每月 1 号和 15 号的定时任务。 

每季度（3 月、6 月、9 月、12 月等当月第三周周二）全面扫描（全网络、全服务器、全用户）。 

1.16.5 专网安全预警平台监控维护 
安全预警平台监控内容包括： 

CPU 性能管理 

内存使用情况管理

硬盘利用情况管理 

系统进程管理

主机性能管理 

实时监控主机电源、风扇的使用情况及主机机箱内部温度 

监控主机硬盘运行状态

监控主机网卡、阵列卡等硬件状态 

监控主机HA运行状况

主机系统文件系统管理 

监控存储交换机设备状态、端口状态、传输速度 

监控备份服务进程、备份情况（起止时间、是否成功、出错告警） 

监控记录磁盘阵列、磁带库等存储硬件故障提示和告警，并及时解决故障问题

对存储的性能（如高速缓存、光纤通道等）进行监控

1.16.6 信息外网无线认证运维管理

外网无线认证运维管理主要包括： 

用户认证管理 

短信触发认证管理 

认证策略管理及弹出Portal 设定管理等

1.16.7 网络线缆及所有办公区域网络端口的故障处理 
线缆故障处理： 

建立网络布线基准文档

用电缆测试仪对线缆进行周期性检测，确保布线系统的质量 

对网络布线故障的测试与定位 

替换被损坏的线缆或排除网络线缆接头等

网络端口故障处理： 

常见的端口问题可分为端口报文异常和端口频繁UP/D0WN 两类 

入端口报文异常处理 

1、 测试链路； 

2、 通过display interface 命令，查看两端端口的工作模式是否相同； 

3、 排查对端设备； 

4、 更换光模块。 

接口频繁UP/D0WN 处理方法 

1、 如果是光口，则通过查看光模块alarm 信息来排查两者光模块以及中间光纤问题。 

2、 如果是电口，则可能会在自协商情况下因为协商不稳定导致问题。可以尝试设置强 制速率双工。 
1.16.8 网络边界运维 
网络边界维护内容包括： 

> 网络边界安全防护系统维护 

> 网站漏洞排查及处理  

包括系统性能日常维护、数据备份、故障检测等、数据维护及后台技术支持。

1.17 信息中心机房动力环境系统运维 

信息中心机房UPS、空调、消防、动环监控系统、各类线缆等子系统的运维；目前机房内包括 3 台机密空调、1台 UPS主机、4 组蓄电池柜、4 台配电柜。公司所有集中部署的信息服务器均放置于机房内部， 温度控制为 20°C-28°C,湿度控制为50%-65% 

1.17.1 机房运维 
为保证机房内各个应用系统的设备正常稳定的运行，良好的机房环境是非常必要的，我公司针对本次项目主要从机房空调系统、UPS 供配电系统、消防系统、动环监控系统，作为重点运维内容，同时对机房内的其他指标项进行检测如机房内温度、湿度、消防系统、新风系统等。 

我公司巡检人员每周会严格按照机房空调、UPS 巡检报告具体要求对客户的空调系统及 UPS 系统检测，为保证空调系统的工作正常，每年不低于 2 次的全面巡检，对故障配件进行检修，在日常维护中及时清理及更换过滤网和加湿罐等耗材，定期清理机房空调的室外机, 检修内各供水管路及排水管路，杜绝漏水，保证管路畅通。在设备出现故障后，保证在 48 小时内恢复正常。 

1.17.2 空调系统 
环境检查 

1） 房间的清洁程度 

2） 房间的温度分布是否合理 

3） 房间的出风布置是否合理 

4） 检查新风系统 

5） 检查空调及空调周围是否有凝露并解决

过滤网 

1） 外观检查 

2） 清洁（每月一次） 

3） 更换（每季度刚换一次） 
1.17.3 UPS 系统 
包括与此设备相关的附属设备、装置，如电控柜、接线盒等； 

UPS 各项参数（包括输入电压、电流、频率、输出电压、电流、频率，充电电压、 充电电流） 的测量及校正；UPS 机内灰尘的清理及功率模块的静态检测； 

UPS 输出到负载设备的整个供电路径上的接线定期检查紧固； 

电池带载放电，单体电池电压的测量，并提供电压相对落后电池的处理意见，若需更换电池， 由我方提供更换服务，电池放电维护须有专门的工程师到现场服务。

1.17.4 防雷接地系统 
主要检查连接处是否紧固、接触是否良好、接地引下线有无锈蚀、接地体附近地面有无异常； 

接地网的接地电阻测量； 

对运行中的防雷器进行检测，做好外观检查；

1.17.5 动力环境监控系统 
监控系统软件维护 

检查组态软件是否运行正常，设备是否通讯正常； 

检查软件中的设备参数、状态是否正常； 

检查WEB 端功能是否工作正常； 

检查远程控制功能是否正常； 

检查本地语音报警、电话报警功能是否正常； 

监控系统主机维护 

检查CPU 温度、主板温度是否异常； 

检查显卡、多串口卡、视频捕捉卡等板卡是否松动，散热片是否过热； 

检查鼠标是否能够移动顺畅，无阻滞现象； 

检查主机多串口卡连接部分是否松动； 

清洗主机防尘滤网；

电量仪子系统维护

检查电量仪参数是否显示正常； 

检查电量仪历史曲线趋势图，看电压是否有异常波动，电流、有功功率等是否在正常值范围内； 

在条件允许的情况下，模拟电量仪报警，检查监控系统是否正确报警。 

1.17.6 消防系统 
检查七氟丙烷的存储压力，如压力表指针不在绿色正常区域内，应卸下存储瓶，进行称重检查，查明原因并及时排除，按设计要求重新补充灭火剂。 

高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷管网灭火系统及IG541 灭火系统等系统的检查内容及要求应符合下列规定： 

1） 灭火剂存储容量及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等检查全部系统组件应无喷撞变形及其他机械损伤，表面应无锈蚀、保护涂层应完好，铭牌和标志牌应清晰，手动操作装置的保护罩、铅封和安全标志应完好。 

2） 灭火剂和驱动气体储存容器内的动力，不得小于设计储存压力的90%。 

从存储瓶上卸下的电磁启动器，应用系统自身的灭火控制线路进行通电检查，应启动正常， 检查完毕后电磁启动器装置必须复位。 

存储装置间的设备、灭火剂输送管道和支吊架的固定，应无松动。连接管应无变形、裂纹及老化。如有问题应及时更换。 

各喷嘴孔应无堵塞。 

与气体灭火系统配套的火灾报警系统模拟测试。 

1.17.7 配电柜
 检查线路接头接触情况。 

 检查是否有异常升温现象。 

 检查电力电缆接线盒、终端盒的外壳和电缆的外皮。 

 检查安装在配电柜内的开关设备、电容器、熔断器等电力设备。 

 检查端子排应是否固定、绝缘。

1.17.8 机房、弱电井线缆整理 
我公司将对机房、弱电井所有设备和线路重新规划和整理。包括机房、弱电井内的强、弱电所有线路走线。整理原则是整洁、美观，便于高效管理和扩展。网络线路及新增各类线路带有明确标识本端端口及对端端口，并且提交相关的拓扑结构图。 

整理机柜线缆步骤如下： 

1、 做好线标、整理标签。 

2、 分把（就是从上到下、从左到右），以 24 口配线架为例，一排是 24 个口，前面带理 线器， 后面打线，按顺序 1T2 分一把，放到第一排做。13-24 分一把，放到第一排右。25-36 分一把，放到第二排坐 37-48 分一把放到第二排右，这样一次类推下去。 

3、 整理线缆（把分好把的线缆从机柜下面进线分好左右，左面从上到下捆成一捆整理 到机柜左侧。右侧也是）。 

4、 打线、（按照配线架B 标线序，留一些盘余，打到配线架上）。 

5、 按照配线架出配线表。 
1.17.9 拓扑图更新 
我公司将对现有网络拓扑图进行更新。更新内容包括以下方面 

1、 网络拓扑 

我公司将根据公司整体网络现状提交整体网络拓扑图，标明主要干道网络走向、带宽、运营商等详细信息； 

2、 机房拓扑 

我公司将根据公司机房内部结构提交拓扑图，包含机房内设备配电线路图、机房网络拓扑图、机柜间走线图、机柜内设备物理连接图； 

3、 应用系统拓扑 

我公司将根据公司主要应用系统（协同运营管理平台、信息服务系统、档案管理系统等）的内部结构提交拓扑图，明确各应用系统的物理设备及各设备的物理位置，便于应用系统维护及快速故障排除。 

根据上述拓扑图更新制作机房、弱电井标示图板。
1.17.10 机柜、弱电井设备布置优化及标示图板更新

我公司将对现有机柜内的设备布置优化，进行必要的移动及固定，并对机柜、弱电井内部强电、 弱电等相关信息进行标签、标识，确保相关标签、标识清晰、整洁、美观。并根据最终的机柜摆放提交机房、弱电井整体布局图和机柜设备摆放图，同时更新机房、弱电井标示图板。同时对于停用设备及配件等进行统一封存管理。 

1.17.11 设备台账管理
我公司将根据公司本部实际情况，核实设备台账与所有现有设备的数量，并按照设备的动态增减变化情况及时建立及更新台账。 
1.17.12 设备台账基本内容 
设备名称；型号或规格；制造厂家；出厂年月与出厂序列号；安装年月或投入使用年月； 安装地点和使用部门；设备类别与资产编号；外形尺寸与重量；设备配套装置、附件与主要参数；重要设备的资产价值额及其构成等。
1.18.13 设备台账动态更新内容 
我公司提供设备配置变化及变化后使用变动内容、设备故障及维修情况、设备使用优化情况、设备及配件过保情况、重要设备CPU 使用率/磁盘空间使用情况巡检结果记录等。 

1.9 各级单位技术服务支持
我公司派遣一名驻场工程师，必须是具有计算机及网络相关专业的专业技术人员，或具有丰富计算机及网络相关工作经验，正常作息时间（信息科上班时间一致），全年7*24小时待命，在接到故障报修或技术服务要求后在15分钟内响应，1小时内赶到故障现场进行现场技术服务；节假日期间安排工程师远程值班，如远程不能处理，需1小时内到现场处理。 
我公司承诺对信息系统软硬件故障提供远程技术支持服务。 

提供全年7*24小时的技术支持服务。技术支持小组根据公司需求提供远程技术咨询、技术协助和紧急请求响应，若是电话能解决的问题，技术支持小组将通过热线电话等远程咨询服务方式提供服务；如是电话无法解决的问题，技术支持小组将制定问题的解决方案，根据需要安排现场故障处理服务，直到解决问题。 

提供电子邮件技术支持服务，公司可以以电子邮件的形式随时向技术支持小组电子邮箱发送关于服务对象问题的请求，技术支持小组设有专门的技术专家负责实时相应电子邮件信息，并在 2 小时内予以回复。

二、技术服务体系
2.1 IT 运维服务 

IT 运维服务可分为 IT 基础设施运维服务、IT 应用系统运维服务、安全管理服务、网络接入服务、内容信息服务和综合管理服务等。 

2.2 IT 基础设施运维服务 

IT 基础设施运维服务对 IT 基础设施进行监视、日常维护和维修保障。服务涉及的基础 设施包括网络系统、主机系统、存储/备份系统、终端系统、安全系统、机房动力及环境等。 

2.3 IT 应用系统运维服务 

应用系统运维服务对应用系统进行设计、集成、维护及改进。应用系统运维服务涉及的 应用系统包括 0A 及内部办公系统、政府网站、面向企业和组织的应用系统、面向公众的应 用系统以及城市管理类应用系统等。 

2.4 安全管理服务 

安全管理服务对 IT 环境涉及的网络、应用系统、终端、内容信息的安全进行管理，包 括安全评估、安全保护、安全监控、安全响应及安全预警等服务。 

2.5 网络接入服务 

网络接入服务提供网络规划和接入，包括互联网接入服务、专网接入服务等。 

2.6 内容信息服务 

内容信息服务对内容信息进行采集、发布、巡检、统计、编辑、信息挖掘以及汇报，为内容信息的获取和进一步处理提供支持。 

2.7 综合管理服务 

综合管理服务包括咨询与培训服务、技术支持服务、综合系统服务等。 

2.8 运维服务管理流程 

IT 运维服务管理流程涉及事件管理、问题管理、配置管理、变更管理、发布 管理、服务级别管理、财务管理、能力管理、可用性管理、服务持续性管理、知识管理及供 应商管理等，随着运维活动的不断深入和持续改进，其他流程可能会逐步独立并规范。 

2.8.1 事件管理 

事件管理流程的主要目标是尽快恢复IT服务提供并减少其对业务的不利影响，尽可能 保证最好的IT服务质量和可用性等级。事件管理流程通常涉及事件的侦测和记录、事件的分类和支持、事件的调查和诊断、事件的解决和恢复以及事件的关闭。 

2.8.2 问题管理 

问题管理流程的主要目标是预防问题和事故的再次发生，并将未能解决的事件的影响降低到最小。问题管理流程包括诊断事件根本原因和确定问题解决方案所需要的活动，通过合适的控制过程，尤其是变更管理和发布管理，负责确保解决方案的实施。问题管理还将维护有关问题、应急方案和解决方案的信息。 

2.8.3 配置管理 

配置管理流程负责核实IT基础设施和应用系统中实施的变更以及配置项之间的关系是否已经被正确记录下来；确保配置管理数据库能够准确地反映现存配置项的实际版本状态。 

2.8.4 变更管理 

变更管理实现所有IT 基础设施和应用系统的变更，变更管理应记录并对所有要求的变更进行分类，应评估变更请求的风险、影响和业务收益。其主要目标是以对服务最小的干扰实现有益的变更。 

2.8.5 发布管理 

发布管理负责对硬件、软件、文档、流程等进行规划、设计、构建、配置和测试，以便为实际运行环境提供一系列的发布组件，并负责将新的或变更的组件迁移到运行环境中。其主要目标是保证运行环境的完整性被保护以及正确的组件被发布。 

2.8.6 服务级别管理 

服务级别管理负责协商并记录所提供的服务、相应的服务级别目标以及工作量特性，协商并记录服务级别协议、支撑服务约定、供方合同以及相应的程序。服务级别管理还监视并 报告服务级别，支持查看和定期的评审，以确保服务级别协议的更新和持续有效。 

2.8.7 能力管理 

能力管理是通过优化服务成本、安排采购时间和部署IT资源，从而履行与客户签定的协议。能力管理主要涉及资源管理、性能管理、需求管理、模拟测试、能力规划、负载管理以及应用选型。能力管理主要通过重点关注需求的规划和整合，从而确保约定的服务级。 

2.8.8 可用性管理 

可用性管理流程负责定义、分析、计划、测量和改进服务的所有可用性方面，从而保证 IT 基础设施、流程、工具、角色等与协议达成的服务级别中的可用性目标相适应。

2.8.9 服务持续性管理 

服务持续性管理流程的目标是确保向客户承诺的协商一致的服务持续性在任何风险下 都能得到满足。该流程负责管理可能严重影响服务的风险,制定服务持续性计划并定期评审。 

2.8.10 运维服务方式 

针对本次项目我公司为保证各系统的稳定可靠的运行我公司根据该项目的具体要求提供三种方式的技术支持服务，分别为：现场服务、远程技术支持服务、针对运维人员的技术培训服务。

现场服务 

我公司派遣一名驻场工程师，必须是具有计算机及网络相关专业的专业技术人员，或具有丰富计算机及网络相关工作经验，正常作息时间（信息科上班时间一致），全年7*24小时待命，在接到故障报修或技术服务要求后在15分钟内响应，1小时内赶到故障现场进行现场技术服务；节假日期间安排工程师远程值班，如远程不能处理，需1小时内到现场处理。  

远程技术支持服务 

我公司提供远程技术服务，全年7*24小时热线服务，通过电话或其他方式受理客户和驻点工程师的疑难问题，通过沟通来指导客户或驻点工程师解决问题，同时远程技术服务工程师还通过电话或者其他方式与客户主动沟通来提高客户管理和运维能力。 

技术培训服务 

为提高客户的运维人员的技术水平及运维管理能力，我公司将派遣具有丰富实施经验的技术专家定期对客户进行相关专业（主机、存储、数通、网络、安全、机房环境等）的培训。培训可以采用灵活多样的方式如面对面交流、课堂授课、邮件沟通等。 

2.9 运维质量保证措施 

2.9.1 IT运维服务的质量指标 

我公司拥有完善的质量服务管理体系,并通过IS09001质量保证体系认证，我公司基于服务级别协议(SLA)向客户提供各类 IT 运维服务。不同服务级别对应的服务质量指标是服务级别协议的重要组成部分。服务质量指标体现服务供应商所提供的IT运维服务的质量。 

服务质量指标要根据各政务部门的需求可定制、可扩充。各类IT 运维服务的质量指标通常包括但不限于： 

(1)IT 基础设施和应用系统运维服务 

监控类服务：异常报告及时率、异常漏报率。 

日常维护类服务:维护作业计划的及时完成率、故障隐患发现率、异常主动发现率、故障服务请求及时满足率、业务服务请求及时满足率、问题解决率等。 

维修保障类服务：服务响应及时率、到达现场及时率、故障修复及时率。

(2)安全管理服务：漏洞扫描覆盖率、安全报告呈报及时率、安全漏洞遗漏数量、安全漏洞遗漏率、加固设备覆盖率、安全补丁安装及时率、安全事件次数等。 

(3)网络接入服务：平均响应时间、问题解决比率等。 

(4)内容信息服务：检索成功率、响应及时率等。 

(5)综合管理服务：平均响应时间、问题解决比率等。 

2.9.2 进度控制管理 

针对本次项目我公司结合客户要求做出如下运维计划: 
	序号
	名称 
	人员 
	周期 

	1
	存储系统巡检报告 
	技术支持 
	每周 

	2
	服务器巡检报告 
	技术支持 
	每周 

	3
	网络设备巡检报告 
	技术支持 
	每周 

	4
	机房空调巡检报告 
	技术支持 
	每周 

	5
	UPS 巡检报告 
	技术支持 
	每季 

	6
	数据库系统运维 
	技术支持 
	每周 

	7
	中间件系统运维 
	技术支持 
	每周 

	8
	问题报告 
	技术支持 
	问题解决后 

	9
	月总结报告 
	技术支持 
	每月 

	10
	季度总结报告 
	技术支持 
	每季度 

	11
	年总结报告 
	技术支持 
	每半年 

	12


	定期培训 

 
	技术支持 
	每季度 


2.10 应急服务响应措施 

2.10.1 突发事件应急流程 

在日常运维中可能会出现突发事件，一旦出现如下问题我公司将遵循应急流程处理突发事件。 

我公司承诺： 

我公司派遣一名驻场工程师，必须是具有计算机及网络相关专业的专业技术人员，或具有丰富计算机及网络相关工作经验，正常作息时间（信息科上班时间一致）,全年7*24 小时待命，在接到故障报修或技术服务要求后在15分钟内响应，1小时内赶到故障现场进行现场技术服务；节假日期间安排工程师远程值班，如远程不能处理，需1小时内到现场处理。 
当巡检维护过程中发现故障，或者设备运行发生告警、业务部门反馈时，一旦发生驻点工程师第一时间告知客户，并将具体的情况一同告知，以最快速度联系公司相关技术专家和公司相关高层领导，与专家进行充分沟通初步定为故障，并将故障定级，同时告知客户，如遇到驻点工程师无法解决的故障时，公司内相关领域技术专家会以最快速度赶到事故现场进行故障处理，直至问题解决，在问题解决之后。由技术专家和驻点工程师共同完事件问题报告，将事故的发生原因,处理的方式，已及如何避免再次发生的方法进行详细记录，录入客户的运维管理文件中，同时由公司技术专家完成将此案例录入公司内部知识案例库，作为以后借鉴依据，当事故处理完毕后，由驻点工程师或技术专家讲结果告之客户和公司相关领导。 

2.10.2 预防措施及处理办法 

系统运维应急方案是对中断或严重影响业务的故障，如数据丢失、业务中断等, 进行快速响应和处理，在最短时间内恢复业务系统，将损失降到最低。在系统维护过程中，突发事件的出现将是很难完全避免的，针对这种情况，我公司设计了完善的突发事件应急策略。 

系统巡检人员要定期规范检查各硬件设备的运转情况和应用软件运行情况，同时做好日常的数据增量备份和定期全备份。对发现的问题在报各级负责人的同时，要协调相关资源分析问题根源，确定解决方案和临时解决措施，避免造成更大的影响。问题得到稳定或彻底解决后，要形成问题汇报，避免以后类似重大紧急情况的发生。 

对发现的问题在报负责人的同时，要协调相关资源分析问题根源，确定解决方案和临时解决措施，避免造成更大的影响。问题得到稳定或彻底解决后，要形成问题汇报，避免以后类似重大紧急情况的发生。

当获悉出现突发事件时，驻点工程师可以立即从知识库中获取相应的应急策略，并综合用户方的具体情况，与公司技术专家沟通，给出相关解决方案，然后在第一时间以电话、邮件支持或现场服务的方式帮助用户解决问题，尽最大努力减小突发事件对用户日常应用的影响。 

版本号 �
版本日期 �
修订人员 �
修订说明 �
�
VI. 0 �
XXXX 年 XX 月 XX 日 �
XXX �
**** �
�
 �
 �
 �
 �
�










